## Leht1
Kood |  | Tööliik | Tähis | EHITUSE ÜLEANTAVA DOKUMENTATSIOONI LOEND |  | Vajalik antud objektil
II tase | III tase |  |  |  | Täitedoku-mentatsioonis esitada
ÜLDNÕUDED
Kaustad koostada alltöövõtjate baasil
Kaustade vormistamisel ja muudel juhtidel jälgida RKAS tehnilise kirjelduse peatükk 13 kirjutatut
Alltöövõtu päevikutes saatelehtede nr.kaetud tööde aktid,tööde protokollid,muud koostatud dokumendid.Mehhanismid, ilm, sisetööde tegijatel lisaks sisetemp.ja niiskus.Tehtavad tööd telgede, korruste jne. kaupa.
|  |  |  | Sertifikaatide jne.peale kirjutatud täpselt mis materjal see on. Kui tegemist paljude toodetega siis märkida konkreetne toode. |  |  | Tähised:
|  |  |  | OJV poolt võib allakirjutada vastava osa MTR registeeringuga spetsialist(kaetud tööd ,ehitustööde päevikud) |  |  | D - Dokument
|  |  |  | Hiljem peale kirjutatud märkustel peab olema OJV ja Töövõtja allkirjad kõrval |  |  | KT - KaetudTööd
|  |  |  | Teostusdokumentatsioon komplekteerida ja üle vaadata/vastu võtta mõistliku aja jooksul (1 kuu) peale alltöövõtja põhiliste tööde lõppu objektil. |  |  | TÜ - TööÜlevaatus
|  |  |  | Dokumendid eesti keeles |  |  | TJ - TeostusJoonis
MA - Mõõdistusaktid, katseprotokollid, vastuvõtuaktid
S - Sertifikaat (ja vastavustunnistused)
|  | ÜLDKAUST (PEATÖÖVÕTJA) |  |  |  |  | J - Kasutus-, hooldus- ja paigaldusJuhend
|  |  | D | Ehitusluba, ehituse alustamise teatis KOV | jah | jah | A - Akt
|  |  | D | Täitedokumentatsiooni kaustade sisukord (tööde alguses kokkuleppida). | jah | jah | T - Tootejoonised
|  |  | TJ | Hoone telgede mahamärkimise akt | jah | jah | P - Plaanid
|  |  | D | Alltöövõtjate nimekiri, kontaktandmed, tegevus | jah | jah
|  |  | P | Evakuatsiooni plaanid koos tulekustutusvahendite paiknemisega | jah | jah | Kaustade sisukord peab minimaalselt olema järgmine:
|  |  | D | Paigaldatud inventari ja kohtkindla mööbli teostusdokumentatsioon | jah | jah | Tiitelleht
|  |  | D | Jäätmekäitlusõiendid | jah | jah | Sisukord
|  |  | D | Autorijärelevalve kaust | jah | jah | Kvaliteedi juhtimise plaan/alltöövõtja tööde teostamise projekt antud objektil (Kvaliteediplaan Ratu 1180-S vms)
|  |  | A | Näidistööde aktid | jah | jah | Ehitustööde päevikud
|  |  | MA | Termograafiline uuring, mille läbiviija peab olema vastava pädevusega. | jah | jah | Kaetud tööde aktid
|  |  | TJ | Üldine teenindusluukide asukohtade tabel ruumide kaupa + teostusjoonis teenindusluukide kohta | jah | jah | Teostusjoonised
|  |  | MA | Ruumide mõõdistamise protokoll (inventariseerimine) | jah | jah | Sertifikaadid, toimivussertifikaadid, vastavustunnistused jne.
|  |  | D | Kasutusluba ja kasutusloa teatis | jah | jah | Betoonitööde protokollid betooni tugevuse kasvu arvutusega
|  |  | D | Ehitusplatsi töökoosolekute protokollid | jah | jah | Materjalide saatelehed (betooni ssaatelehed)
|  |  | D | Ehitustööde päevikud (s.h. eritööd, üldehitustööd) | jah | jah | Paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhendid
|  |  | A | Ehituse vaheetappide vastuvõtu aktid | jah | jah | Mõõdistused ja katseprotokollid
|  |  | D | Garantiiaegne tagatis | jah | jah | Kasutatud materjali spetsifikatsioon, tarnijad (kokkuleppel)
|  |  | D | Täitmistagatis, ettemaksutagatis | jah | jah | Projekti muudatused, kooskõlastused
|  |  | D | Teostatud tööde aktid, arved | ei | ei | Kooskõlastatud materjalide loend (tabel, projektijärgsed, asendustooted, muudatused)
|  |  | D | Keskkonnaameti õiend (kasutusloa taotlusele) ehituse vastavuse kohta | jah | jah | Vajalikud tunnistused
|  |  | D | Tervisekaitse õiend (kasutusloa taotlusele) ehituse vastavuse kohta | jah | jah
|  |  | D | Päästeameti õiend (kasutusloa taotlusele) ehituse vastavuse kohta ekspluatatsiooniks koos õiendi väljastamist eeldatavate dokumentidega | jah | jah | Dokumendi koostamisel kasutatud materjalid
|  |  | A | Kanalisatsiooni, sooja ,vee jne ühenduste ekspluatatsiooni andmise akt võrguettevõttelt | jah | jah | Tehnilised nõuded kooli ja büroohoonetele RKAS osa13
|  |  | MA | Kasutuseelne veeproov (keemiline ja bioloogiline analüüs) | jah | jah | Hoolduse näidisdokumendid, tüüpvormid, viited, EKHHL
|  |  | A | Tööde vastuvõtmise ja ülevaatusprotokollid | jah | jah | ERM OJV tegemise kogemus
|  |  | A | Aktid tellija kasutusõppe kohta, koolitusprogramm | jah | jah
|  |  | S | Kasutatud materjalide spetsifikatsioonid | jah | jah
|  |  | D | Hooldusraamat | jah | jah
|  |  | J | Kasutus ja hooldusjuhendid | jah | jah
|  |  | D | Kinnistu ja ruumikaardid vastavalt RKAS 13.10.6(7) (vormistamine Tellijaga kokkuleppida) | jah | jah
|  |  | TÜ | Ehitise lõppülevaatuse, ülevaatuste aktid | jah | jah
|  |  | MA | Õhulekke arvu mõõdistustulemused | jah | jah
|  |  | MA | Akrediteeritud labori poolt teostatud akustilised mõõtmised - löögimüra, õhumüra, järelkõlakestvus ja tehnosüsteemide poolt põhjustatud müra. | jah | jah
|  |  | MA | Tuleohutussüsteemide (Sprinkleri, gaasikustutuse, ventilatsiooni, liftide, tuletõkkekardinate, tuletõkkeuste, suitsuluukide jne.) koostoimimise komplekskatsetuse programm | jah | jah
|  |  | D | Kinnistu andmete kaardid vastavalt näidisele 7,RKAS(13.10.7) | jah | jah
|  |  | D | Hoone andmete kaardid vastavalt näidisele 8,RKAS(13.10.8) | jah | jah
|  |  | P | Välisvõrkude koondplaan | jah | jah
|  |  | P | Projekti sisukord milles märgitud asendatud, lisatud joonised | jah | jah
|  |  | D | Kvaliteediplaan | jah | jah
|  |  |  | Projekt | jah | jah
8200 |  | RAJATISED MAAPÕUES JA TERRITOORIUMIL
| 8240 | Välistrassid
Sadevesi väline (trass)
|  |  | KT | Torustiku ja kaevude ülevaatusakt, video aruanne | jah | jah
|  |  | S | Torustike, kaevude, muude elementide sertifikaadid, vastavustunnistused | jah | jah
|  |  | D | Tööde teostamise plaan | ei | jah
|  |  | TJ | Mahamärkimisakt koos sidumisjoonisega | jah | jah
|  |  | MA | Aluste tihedusmõõtmisakt (E1) RIL 132. Liivaga täitmisel kihtide tiheduse mõõtmise akt penetromeetriga. | jah | jah
|  |  | A | Näidistöö | ei | jah
|  |  | TJ | Torustiku ja kaevude paigalduse teostusjoonis vastavalt Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord 27.08.07.a. määruse nr. 70 kohaselt | jah | jah
|  |  | J | Kasutus- ja hooldusjuhendid | jah | jah
|  |  | D | Kasutatud materjalide loend | jah | jah
Sadevesi hoone sisene
|  |  | KT | Torustiku surveproov, video aruanne | jah | jah
|  |  | D | Tööde teostamise plaan | ei | jah
|  |  | S | Torustike, muude elementide sertifikaadid, vastavustunnistused | jah | jah
|  |  | A | Näidistöö | ei | jah
|  |  | TJ | Teostusjoonised | jah | jah
|  |  | J | Kasutus ja hooldusjuhendid | jah | jah
|  |  | D | Kasutatud materjalide loend | jah | jah
Kanalisatsioonitrass (fekaal, sadevesi), Reoveepuhastid, reoveepumplad
|  |  | TJ | Mahamärkimisakt koos sidumisjoonisega | jah | jah
|  |  | MA | Aluste tihedusmõõtmisakt (E1) RIL 132. Liivaga täitmisel kihtide tiheduse mõõtmise akt penetromeetriga. Taastatavate katendite (asfalt) aluse tihedusproov. | jah | jah
|  |  | D | Tööde teostamise plaan | ei | jah
|  |  | KT | Torustike, kaevude paigalduse, muude elementide ja ühenduste ülevaatusakt, fotod | jah | jah
|  |  | S | Torustike, kaevude ja muude toodete sertifikaadid, vastavustunnistused. Tagasitäite, liiva sertifikaat. Killustiku (fraktsiooni) sertifikaadid. | jah | jah
|  |  | KT | Torustiku külgneva osa (h= toru kõrgus) ja pealmise osa (h=30cm) tagasitäite ja tihendamise ülevaatus akt | jah | jah
|  |  | TÜ | Torustiku ja kaevude ülevaatuse video aruanne | jah | jah
|  |  | A | Näidistöö | ei | jah
|  |  | MA | Kanalisatsioonipumpla ja reoveepuhastusjaama toimivuse ja katsetamise akt.Eelvoolu väljuva reovee analüüs | jah | jah
|  |  | J | Reoveepuhastusjaama sisseseade paigaldusjuhendid, kasutus- ja hooldusjuhendid. | jah | jah
|  |  | J | Pumplate paigaldusjuhendid, automaatika toimimisjuhendid ja paigaldusjuhendid | jah | jah
|  |  | TJ | Teostusjoonis vastavalt Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord 27.08.07.a. määruse nr. 70 kohaselt | jah | jah
|  |  | MA | Rasva, liiva ja õlipüüdemahuti veekatse | ei | jah
|  |  | D | Kasutatud materjalide loend | jah | jah
Drenaaž, drenaažipumplad
|  |  | TJ | Drenaaži mahamärkimisakt koos sidumisjoonisega | jah | jah
|  |  | J | Drenaaži torustiku paigaldusjuhend, koos kaeviku tüüplõikega (RIL 126 - 2009). Drenaaži pumplate paigaldusjuhendid, automaatika toimimisjuhendid ja paigaldusjuhendid. | ei | jah
|  |  | J | Kasutus- ja hooldusjuhendid. | jah
|  |  | D | Tööde teostamise plaan | ei | jah
|  |  | TÜ | Torustiku ja kaevude video aruanne | jah | jah
|  |  | S | Torustike, kaevude, geotekstiili, drenaaži pumpla, liiva ja muude elementide sertifikaadid, vastavustunnistused. | jah | jah
|  |  | KT | Aluste, torustike kaevude ja muude toodete ülevaatusaktid, tagasitäite, tihendamise aktid. | jah | jah
|  |  | A | Näidistöö | ei | jah
|  |  | MA | Drenaažipumpla toimivuse ja katsetamise akt | jah | jah
|  |  | TJ | Teostusjoonis vastavalt Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord 27.08.07.a. määruse nr. 70 kohaselt | jah | jah
|  |  | D | Kasutatud materjalide loend | jah | jah
Väline veetrass
|  |  | TJ | Veetrassi mahamärkimisakt koos sidumisjoonisega | jah | jah
|  |  | D | Tööde teostamise plaan | ei | jah
|  |  | TJ | Torustiku paigalduse teostusjoonis vastavalt Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord 27.08.07.a. määruse nr. 70 kohaselt | jah | jah
|  |  | J | Veevarustuspumpla ja veetöötlusseadmete paigaldusjuhendid | ei | jah
|  |  | J | Kasutus- ja hooldusjuhendid | jah | jah
|  |  | MA | Veetorustiku surveproovi akt | jah | jah
|  |  | MA | Signaaltraatidega lekkeotsimissüsteemi kontrollmõõdistuse akt | jah | jah
|  |  | KT | Torustiku pealmise osa (h=30cm) tagasitäite ja tihendamise ülevaatus akt, fotod | jah | jah
|  |  | KT | Ohutusmärgistuse (märkelint) paigalduse akt, fotod | jah | jah
|  |  | S | Tagasitäite, liiva, killustiku (fraktsiooni), asfaldi, torustike, kaevude, pumplate, veetöötlusseadmete ja muude elementide sertifikaadid, vajalikud vastavustunnistused. | jah | jah
|  |  | MA | Veetöötlusseadmete ülevaatused, katsetused, mõõdistused, kontrollrestid, dokumenteerimine, jne. | jah | jah
|  |  | KT | Aluste, torustike, kaevude ja muude toodete ülevaatusaktid | jah | jah
|  |  | A | Näidistöö | ei | jah
|  |  | MA | Veetrassi soojenduskaabli paigaldus ning toimivuse mõõtmine | jah | jah
|  |  | MA | Aluste tiheduse mõõteakt. Täitetööde tiheduste mõõteaktid kihtide viisi liivaga tihendamisel vastavalt penetromeetriga või Inspector seadmega. Asfaldi puurkehade akt. Taastatavate katendite (asfalt) aluse tihendusproov. | jah | jah
|  |  | MA | Kasutuseelne veeproov. Veeproovi keemiline akt. Veeproovi akt bioloogilise koostise kohta Tervisekaitse laborilt. | jah | jah
|  |  | TÜ | Läbipesu akt | jah | jah
|  |  | MA | Tuletõrjeveehoidla veekatse ja veekatseakt | jah | jah
|  |  | D | Kasutatud materjalide loend | jah | jah
Sidekanalisatsioonitrass
|  |  | KT | Aluste ülevaatus akt, fotod | jah | jah
|  |  | D | Tööde teostamise plaan | ei | jah
|  |  | KT | Torustike, kaevude paigalduse, muude elementide ja ühenduste ülevaatusakt, fotod | jah | jah
|  |  | S | Killustiku (fraktsioon), torustike, kaevude ja muude toodete sertifikaadid, vajalikud vastavustunnistused | jah | jah
|  |  | TJ | Torustiku ja kaevude paigalduse teostusjoonis vastavalt Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord 27.08.07.a. määruse nr. 70 kohaselt | jah | jah
|  |  | KT | Torustiku pealmine osa (h=30cm) tagasitäite ja tihendamise ülevaatus akt, fotod | jah | jah
|  |  | KT | Ohutusmärgistuse paigalduse akt, fotod | jah | jah
|  |  | MA | Taastatavate katendite aluse tihendusproov. Asfaldi puurkehade vastavuse akt. | jah | jah
|  |  | A | Näidistöö | ei | jah
|  |  | MA | Kaevude veepidavuse kontrollakt | jah | jah
|  |  | D | Kasutatud materjalide loend | jah | jah
| 8260 | Territooriumi pinnakonstruktsioonid
Teed ja platsid,haljastus
|  |  | KT | Aluste ülevaatusakt (täide, killustik), fotod | jah | jah
|  |  | D | Tööde teostamise plaan | ei | jah
|  |  | MA | Aluste (täide, killustik) tihendusproovid.Asfaldi puurkehade vastavusakt. | jah | jah
|  |  | S | Katendite (asfalt, teekivid, jne.) ja muude elementide (äärekivid, jne) sertifikaadid ja külmakindlus, täitepinnase ja killustiku (fraktsiooni) sertifikaadid | jah | jah
|  |  | TJ | Teostusjoonis (x y z) liiv ja killustikalustele,jne | jah | jah
|  |  | A | Näidistöö | ei | jah
| 8280 | Vundamendid ja aluspõrandad pinnasel
Rostvärgid
|  |  | KT | Armeerimise kaetud tööde akt ja raketise ülevaatusakt, fotod | jah | jah
|  |  | MA | Betooni survetugevuse katsed | ei | jah
|  |  | D | Tööde teostamise plaan | ei | jah
|  |  | S | Armatuuri, betooni jne. sertifikaadid | jah | jah
|  |  | TÜ | Kontrollitakse projektis ettenähtud näitajad (tihedus,veesisaldus,poorsustegur sisehõrdetegur,deformatsiooni moodul,nidusus) | ei | jah
|  |  | D | Betoneerimise protokoll, jälgimisleht (tellimisleht). | jah | jah
|  |  | TJ | Rostvärgi teostusjoonis (x y z). | jah | jah
|  |  | A | Rostvärgi vastavusakt mahamärgitus telgedele | jah | jah
|  |  | TJ | Hoone mahamärkimise akt | jah | jah
Vundamendid
|  |  | TJ | Hoone mahamärkimise akt. Vundamendi vastavusakt mahamärgistus telgedele. Vundamendi (taldmik) ja montaažipoltide teostusjoonis (x y z). | jah | jah
|  |  | A | Aluste ülevaatuse akt ülevaatusel osaleb ka projekteerija ja kirjutab aktile alla | jah | jah
|  |  | KT | Aluste ülevaatus akt, tihedusproov, fotod | jah | jah
|  |  | D | Tööde teostamise plaan | ei | jah
|  |  | S | Täitematerjali ja killustiku (fraktsioon); armatuuri, montaažipostide; betooni ja selle lisandite; soojaisolatsiooni- ja kaitsekihtide materjalide; laotise materjalide (kivimaterjal, segud, sarrused); hüdroisolatsiooni- ja kaitsekihtide materjalide sertifikaadid | jah | jah
|  |  | KT | Armeerimise kaetudtööde akt ja raketise ülevaatusakt, fotod | jah | jah
|  |  | D | Betoneerimise protokoll, jälgimisleht (tellimisleht). | jah | jah
|  |  | MA | Betooni survetugevuse katsed | ei | jah
|  |  | KT | Horisontaalse ja/või vertikaalse hüdroisolatsiooni ning soojaisolatsiooni kaitse ja kihtide ülevaatusakt, fotod | jah | jah
|  |  | KT | Läbiviikude tihendamise akt, fotod | jah | jah
|  |  | MA | Paigaldatud hüdroisolatsiooni nakkekatse | ei | jah
Vaivundament
|  |  | MA | Vaiakatse, Koormamise akt vaia kandevõime määramiseks | jah | jah
|  |  | D | Peaprojekteerija kooskõlastus | jah | jah
|  |  | D | Tööde teostamise plaan | ei | jah
|  |  | KT | Aluse ülevaatusakt töövõtja, projekteerija allkirjadega. | jah | jah
|  |  | D | Vaiatööde päevik | jah | jah
|  |  | D | Vaiatööde pass | jah | jah
|  |  | KT | Sarruse paigalduse kaetud tööde akt | jah | jah
|  |  | KT | Vaiade terviklikkuse kontrolli akt | jah | jah
|  |  | TJ | Teostusjoonis EVS 811:2012 kohaselt tööjoonistele vastava põhjalikkusega | jah | jah
|  |  | S | Vaia sarruskarkassi valmistaja vastavusdeklaratsioon koos valmistamiseks kasutatud sarruse ja terase sertifikaatidega. | jah | jah
|  |  | MA | Betooni survetugevuse katsed | ei | jah
|  |  | D | Betoneerimise protokoll, jälgimisleht (tellimisleht). | jah | jah
|  |  | MA | Rammvaia süvistamisaruanne | jah | jah
|  |  | MA | Rammvaia koondaruanne | jah | jah
|  |  | S | Mikrovaia ja toruvaia toimivusdeklaratsioon | jah | jah
|  |  | MA | Mikrovaia süvistusaruanne | jah | jah
|  |  | S | Mikrovaia pass | jah | jah
|  |  | S | Tsemendi toimivusdeklaratsioon, injektsioonaine toimivusdeklaratsioon | jah | jah
|  |  | J | Talviste mikrovaiatööde juhend | ei | jah
Betoonpõrandad pinnasel ja vahelagedel
|  |  | KT | Aluste ülevaatus akt, tihedusproov (lisaks allkirjastab akti projekteerija), fotod | jah | jah
|  |  | S | Täitematerjali ja killustiku (fraktsioon); vuukimismastiksi; katendite ja täite- ning paigaldusainete; kiu, liiva, killustiku, kile, betooni ja selle lisandite; hüdroisolatsiooni ja paigaldusainete, soojustuse, armatuurterase ja fiksaatorite, deformatsioonivuukide, heliisolatsiooni, aurutõkke jms toodete passid ja sertifikaadid | jah | jah
|  |  | KT | Soojaisolatsiooni, heliisolatsiooni ülevaatusakt, fotod | jah | jah
|  |  | D | Tööde teostamise plaan | ei | jah
|  |  | KT | Aluskile ja ülekatete paigalduse ülevaatus | jah | jah
|  |  | KT | Armeerimise ja fiksaatorite paigalduse (By 50, joonis 4.1; 4.2) ülevaatusakt, fotod | jah | jah
|  |  | KT | Deformatsioonivuukide teostuse ja armeerimise ülevaatusakt, fotod | jah | jah
|  |  | J | Torustike ja kaablite paigaldusjoonis, fotod | jah | jah
|  |  | D | Betoneerimise protokoll, jälgimisleht (tellimisleht). | jah | jah
|  |  | KT | Maandus või muu ekraniseeriva võrgu paigalduse ja mõõdistuse akt | jah | jah
|  |  | MA | Betoonpõranda tasasuse mõõdistusakt, absoluutse niiskuse sisalduse mõõdistus. | jah | jah
|  |  | KT | Hüdroisolatsiooni ülevaatusakt, fotod | jah | jah
|  |  | MA | Katendi paigalduse eelse-, aegse-, ja järgse õhu temperatuuri ja suhtelise niiskuse mõõdistuse akt | ei | jah
|  |  | A | Näidistöö | ei | jah
|  |  | MA | Fiiberkiu läbipesu mõõteakt | jah | jah
|  |  | MA | Külmakindlates betoonides KK2, KK3, KK4 õhusisalduse kontroll, akt (töömaale saabunud betooni vastavuse kohta EVS 814:2003) | jah | jah
|  |  | TJ | Aluse tasasuse mõõteakt teostusjoonisega | ei | jah
|  |  | MA | Vuugiraua tsingikihi kontroll, mõõteakt | ei | jah
|  |  | KT | Betoonpõranda pindade tugevuse ja kulumiskindluse suurendamiseks kõvabetooniga (Näityeks HE 65) märg - märjale meetodil (DIN 18500-7), pindamisakt (By 54) | jah | jah
|  |  | KT | Betoonpõranda pindade tugevuse ja kulumiskindluse suurendamiseks värskele betoonile kuivsegu peale kandmisel (Näiteks HE 2 jt.) (DIN 18557), pindamistöödeakt (By 54) | jah | jah
|  |  | MA | Betooni survetugevuse katsed | ei | jah
|  |  | S | Sarruse vastavusdeklaratsioon | jah | jah
|  |  | D | Sarruse saateleht | jah | jah
|  |  | MA | Betooni vastuvõtul betoonisegu koonuse konsistents - vajumiskatse | ei | jah
8300 |  | HOONE KARKASS, KATUSE KONSTRUKTSIOONID JA SISETARINDID
Järelpinge talad, plaadid, jne.
|  |  | S | Sertifikaadid, vastavusdeklaratsioonid jne. materjalide (armatuur, kile, tari detailid jne) kohta koos saatelehtedega - tõendatakse materjali päritolu. | jah | jah
|  |  | D | Esitatakse keevitajate sertifikaadid, troppijate tunnistused, tehnikute tunnistused, seadmete kalibreerimistunnistused jne. | ei | jah
|  |  | D | Tööde teostamise plaan | ei | jah
|  |  | MA | Betooni vastuvõtul betoonisegu koonuse konsistents - vajumiskatse | ei | jah
|  |  | D | Betoneerimise protokoll, jälgimisleht (tellimisleht). | jah | jah
|  |  | MA | Betooni survetugevuse katsed | ei | jah
|  |  | KT | Tugiosade paigalduse kaetud tööde akt, teostusjoonised | jah | jah
|  |  | KT | Kanalimoodustajate paiknemine plaanis ja kõrguslikult kaetud tööde akt. | jah | jah
|  |  | KT | Pingutamise kaetud tööde akt koos mõõteprotokollidega. | jah | jah
|  |  | KT | Injekteerimise kaetud tööde akt koos injekteerimisprotokolliga. | jah | jah
|  |  | D | Trosside pingutusprotokoll (Protokolli alus : Saksa DIN, DYWDAG põhine, Soome By 27 ) (mitte mingil juhul Eesti kohalik). Trosside pingutusprotokolli projekteerija (Kui Eesti oludes on Projekteerija ja Töövõtja sama, siis ka Peaprojekteerija) heakskiit (enne tööde jätkamist) | jah | jah
|  |  | TÜ | Ankrute pesade tootja tehaseliste moodustajate olemasolu kontroll | ei | jah
|  |  | TÜ | Ankrute pesade sulgemiseks kasutatava betooni keskkonnaklassi, külmakindluse ja kasutamiseks sobivuse vastavuse kontroll | ei | jah
|  |  | TÜ | Ankrute pesade talvistes oludes talvistele töödele vastavuse kontroll (Talviste aluste ettevalmistustemperatuuri, segu valmistamise, tööde ja järelkütmise nõuded algavad temperatuurist +5⁰C) | ei | jah
Monteeritav karkassid - tarindid
|  |  | KT | Keevisühenduste ülevaatusakt (vajadusel läbivalgustus), fotod | jah
|  |  | D | Keevitaja pass, kvalifikatsiooni tunnistus | ei | jah
|  |  | KT | Tarilappide ja teiste metallosade korrosioonikaitse teostuse ülevaatus, fotod | jah | jah
|  |  | S | Korrosioonikaitse vahendite; keevituselektroodide; antiseptiliste ainete; betooni; puit- ja metallkarkassi materjali ning kinnituse; tulekaitsematerjalide ja teostaja sertifikaadid. Monteeritavate elementide ja kinnitustoodete passid ja sertifikaadid, toimivusdeklaratsioonid. | jah | jah
|  |  | D | Tööde teostamise plaan | ei | jah
|  |  | TJ | Tootejoonised | jah | jah
|  |  | KT | Talade, trepielementide, vahelaepaneelide toepindade ülevaatus, fotod | jah | jah
|  |  | KT | Monteeritavate elementide ühendussõlmede ülevaatusakt enne sulgemist (betoneerimist), fotod. Postide ja vundamentide ühendussõlmede monolitiseerimine. | jah | jah
|  |  | KT | Paneeli või muude elementide vahede armeerimise ülevaatusakt, fotod | jah | jah
|  |  | D | Betoneerimise protokoll | jah | jah
|  |  | KT | Vajumis-, kompensatsioon- või muude vuukide teostusaktid | jah | jah
|  |  | TJ | Monteeritud karkassi ülesmõõdistus, teostusjoonis (x y z) | jah | jah
|  |  | TÜ | Puit- ja metallkarkasside paigalduse ning kinnituse ülevaatus, Fotod | jah | jah
|  |  | TÜ | Ruumielementide, santehnika, seadmete, mööbli jms. sisustuse kinnitusaluste ülevaatus, fotod | ei | jah
|  |  | MA | Puitmaterjali niiskusmõõdistuse akt | ei | jah
|  |  | KT | Metall- ja puittarindite tulekaitse teostuse akt, fotod | jah | jah
|  |  | KT | Puittarindite antiseptilise töötluse aktvõi immutusklassi vastavusdeklaratsioon. | jah | jah
|  |  | J | Talviste raudbetoonkonstruktsioonide ehitamise juhend | ei | jah
Monoliitsed karkassid - tarindid
|  |  | S | Betooni, armatuuri, ankrupoltide, betooni ja selle lisandite sertifikaadid. Tarilappide ja ankrupoltide toimivusdeklaratsioon. | jah | jah
|  |  | D | Tööde teostamise plaan | ei | jah
|  |  | D | Betoonivalu etappide plaan | ei | jah
|  |  | KT | Armeerimise ja raketise; tariraudade ja ankrupoltide paigalduse ülevaatusaktid, fotod | jah | jah
|  |  | TJ | Karkassi ülesmõõdistus, teostusjoonis (x y z) | jah | jah
|  |  | MA | Elementide mõõdistusaktid | ei | jah
|  |  | MA | Betooni survetugevuse katsed | ei | jah
|  |  | D | Betoneerimise protokoll, jälgimisleht (tellimisleht). | jah | jah
|  |  | D | Talvisel betoonitööl betooni temperatuuri mõõtmise ja tugevuse kasvu arvutamine Nykäseni või Sadgroveni valemiga lähtuvalt ajast ja temperatuurist. | ei | jah
|  |  | TÜ | Raketise ülevaatus | ei | jah
|  |  | TJ | Raketise (vahelagedel, taladel eeltõusuga), tarilappide ja ankrupoltide teostusjoonis. | jah | jah
|  |  | J | Talviste betoonitööde juhend | ei | jah
Katused
|  |  | KT | Aluste, aurutõkkekihi ja ülespöörete, parapetituulutuse rajamine, soojustuse, soojustuse ventileerimiskihi rajamise, soojustuse kinnituse, vahekile ja ülekatete, tasanduskihi armeerimise ja betoneerimise, sadeveelehtrite ja korstende ning muude läbiviikude, kattekihtide ja ülespöörete, krundi paigalduse teostuse ülevaatus akt, fotod | jah | jah
|  |  | TJ | Torustike ja kaablite paigaldusjoonis, fotod | jah | jah
|  |  | MA | Maandus või muu ekraniseeriva võrgu paigalduse ja mõõdistuse akt | jah | jah
|  |  | TJ | Kallete ja sileduse mõõdistusakt | jah | jah
|  |  | S | Armatuuri, betooni ja lisaainete sertifikaadid. Aurutõkke, soojustuse, hüdroisolatsiooni ja muude katuseelementide materjalide sertifikaadid | jah | jah
|  |  | TÜ | Parapetisõlmede, tilgaplekkide, veesülitite, sadeveerennide, katteplekkide paigalduse ülevaatus | ei | jah
|  |  | A | Näidistöö | ei | jah
|  |  | MA | Nakkekatse. | ei | jah
|  |  | MA | Aluse niiskuse kontrollakt | ei | jah
|  |  | MA | Pööratud katuse veekatse 72 tundi | jah | jah
|  |  | TJ | Katuse kallete teostusjoonis. | jah | jah
|  |  | J | Kasutus ja hooldusjuhendid | jah | jah
|  |  | S | Katuse SBS katte kohta VTT sertifikaat (Euroaluse kiletatud pakendil VTT sertifikaadi andmed) | jah | jah
|  |  | S | Katuse PVC katte vastavuse kohta kehtivale RIL 107 (2012) nõuetele Toimivusdeklaratsioon (Katuse kalle ja valitud PVC kate peab vastama kehtiva RIL 107 nõuetele) | jah | jah
|  |  | S | PVC katte ETA sertifikaat | jah | jah
|  |  | D | Kasutatud materjalide loend | jah | jah
Metalltarindid
|  |  | S | Teraskonstruktsiooni CE märgistus vastavalt EVS-EN 1090-2:2008 + A1:2011 kohaselt, tootmisohje sertifikaat. Sertifikaat terasfermide tootja keevitustööde kvaliteedisüsteemi ISO 3834-2:2005 kohta. Sertifikaadid ja toimivudeklaratsioonid kõikide materjalide kohta koos lisadega. Tuletõkkematerjali, tuletõkkevärvi vastavusdeklaratsioon. | jah | jah
|  |  | P | Keevitustööde plaan EVS-EN 1090-2:2008 + A1:2011 kohase detailsusega. Korrosioonitööde plaan vastavalt EVS-EN 1090-2:2008+A1:2011. Kvaliteediplaan vastavalt EVS-EN 1090-2:2008+A1:2011 teraskonstruktsioonide valmistamise kohta. | ei | jah
|  |  | D | Tootja atesteeritud keevitusprotseduuride register. Heaks kiidetud WPQRid ja keevitusprotseduuride WPSid. Keevitustööde koordinaatori pädevustunnistus, kes koordineerib keevitustöid tehases ja kes ehitusobjektil. Tootja pädevusega keevitajate nimekiri koos pädevustunnitustega. NTD kontrolli tegija ja NTD kontrolli tegija pädevustunnistused. Visuaalse kontrolli tegija pädevustunnistus. Troppijate tunnistused. | ei | jah
|  |  | MA | Visuaalse kontrolli akt, NTD kontrolli aktid, Mõõtude kontrollaktid. Teraskonstruktsioonide korrosioonikaitsetööde kaitsekihtide paksuse mõõteaktid. (ISO 19840) Objektil keevitusjärgsete korrosioonikaitsetööde ettevalmistus- ja korrosioonikaitsetööde mõõteakt. | jah | jah
|  |  | MA | Poltide pingutusaktid | jah | jah
|  |  | TJ | Tootejoonised | jah | jah
|  |  | TÜ | Kontrollitakse elementide üldgeomeetria, elementide sõlmed, võimalikud transpordi vigastused, konstruktsiooni ettevalmistust kruntimiseks. | jah | jah
|  |  | D | Vormistatakse keevitustööde päevik | jah | jah
|  |  | D | Pingutus- ja mõõteseadmete kalibreerimistunnistused. | ei | jah
|  |  | KT | Kontrollitava montaažisõlme akt (sh keevise mõõtetulemused+foto) | jah | jah
|  |  | KT | Kontrollitakse töö vastavust ja sobivust tolerantsidele. | jah | jah
|  |  | MA | Teostusmõõdistus lisatakse täitedokumentatsiooni hulka. | jah | jah
|  |  | J | Tuletõkkematerjali, tuletõkkevärvi paigaldusjuhend | ei | jah
|  |  | MA | Tuletõkkevärvi paksuse mõõtmisaktid | jah | jah
|  |  | D | Kasutatud materjalide loend | jah | jah
Välispiirded (vertikaalsed)
|  |  | KT | Monteeritavate välisseinaelementide liidete armeerimise ja monolitiseerimise ülevaatusakt, fotod | jah | jah
|  |  | TÜ | Vuukide hermetiseerimise ja niiskuse väljaviigu teostuse ülevaatus | ei | jah
|  |  | MA | Montaaži teostuse mõõdistusakt (x y z)Teostusjoonised | jah | jah
|  |  | S | Toodete passid ja sertifikaadid. Laotise materjalide sertifikaadid (kivimaterjal, segud, sarrused). Soojustuse, tuuletõkke ja kinnitusvahendite ning -elementide (korrosioon) sertifikaadid. Välisvoodri materjalide sertifikaadid. Fassaadi soojustuskrohvi külmakindluse kohta sertifikaat . | jah | jah
|  |  | KT | Laotiste armeerimise ja kande elementide täisbetoneerimise ülevaatusakt, kontrollavad | jah | jah
|  |  | KT | Vajumis-, kompensatsiooni- või muude vuukide teostusaktid | jah | jah
|  |  | KT | Aluste ülevaatusakt, fotod | jah | jah
|  |  | D | Tööde teostamise plaan | ei | jah
|  |  | MA | Aluste mõõdistusakt | jah | jah
|  |  | KT | Soojustuse ülevaatusakt (s.h. Stardirenn tilgaplekiga soojustuskrohvi puhul), fotod. Soojustus armeerimise ülevaatusakt (tavapind, avade nurgad, sise- ja välisnurgad, servad) + fotod | jah | jah
|  |  | KT | Aurutõkkekihi ja ülekatete ülevaatusakt, fotod | jah | jah
|  |  | KT | Tuuletõkke ja liitkohtade tihendamise ülevaatusakt, fotod | jah | jah
|  |  | KT | Soojustuse ja/või tuuletõkke kinnituse ülevaatus, fotod | jah | jah
|  |  | KT | Välisvoodri kinnituselementide paigalduse ülevaatus, fotod | jah | jah
|  |  | KT | Tasanduskrohvi esimese kihi ülevaatus | ei | jah
|  |  | KT | Välisvoodri tuulutusvahe ja tuulutusavade teostuse ülevaatus | ei | jah
|  |  | KT | Välisvoodri kinnituse ja armeerimise ülevaatusakt, fotod | jah | jah
|  |  | KT | Välisvoodri kandeelementide (sillused) korrosioonitöötluse ülevaatus | jah | jah
|  |  | KT | Välisvoodri ja fassaadielementide kokkupuutepindade hermetiseerimise ülevaatus | jah | jah
|  |  | KT | Liiva-killustiku tihedus, soojustushüdroisolatsioon, betoonitööd, läbiviigud | jah | jah
|  |  | A | Näidistöö | ei | jah
|  |  | MA | Aluse ja krohvi tasasuse klassi vastavuse kontrolli akt | ei | jah
|  |  | MA | Krohvi paksuse vastavuse kontrolli akt iga 100 m² kohta (Ühekrohvil By nõue5 - 10 mm ja igal juhul ≥ 5 mm. (Võetakse 20 mm seib). Krohvivõrgu asetuse õigsuse kontrolli akt iga 100 m² kohta, tehakse koos krohvi paksuse mõõtmisega. | jah | jah
|  |  | MA | Soojustusplaadi tüübli tõmbekatse, katseprotokoll | ei | jah
|  |  | P | Fassaadide tuulekoormuste plaan | ei | jah
|  |  | TJ | Fassaadi tüüblite paigaldusjoonis tüüblite arvuga 1 m² tuuletsoonide viisi | ei | jah
|  |  | J | Kasutus ja hooldusjuhendid | jah | jah
|  |  | D | Kasutatud materjalide loend | jah | jah
Sisepiirded (vertikaalsed)
|  |  | KT | Monteeritavate välisseinaelementide liidete armeerimise ja monolitiseerimise ülevaatusakt, fotod | jah | jah
|  |  | KT | Vuukide hermetiseerimise ja täidetuse teostuse ülevaatus | jah | jah
|  |  | TJ | Montaaži teostuse mõõdistusakt (x y z)Teostusjoonised | jah | jah
|  |  | S | Toodete passid ja sertifikaadid | jah | jah
|  |  | KT | Laotiste armeerimise ja kande elementide täisbetoneerimise ülevaatusakt, kontrollavad | jah | jah
|  |  | KT | Vajumis-, kompensatsiooni- või muude vuukide teostusaktid | jah | jah
|  |  | MA | Pinna tasasuse mõõdistus | ei | jah
|  |  | S | Laotise materjalide sertifikaadid (kivimaterjal, segud, sarrused, sillused). Puit- ja metallkarkassi materjali ning kinnituse sertifikaadid. Tulekaitsematerjalide ja teostaja sertifikaadid, pääste- ja tervisekaitseameti load. Antiseptiliste ainete sertifikaadid, tervisekaitseameti luba. Heliisolatsiooni, soojustuse ja aurutõkke sertifikaadid. Plaatmaterjali sertifikaadid. Puittarindite antiseptiliste ainete sertifikaadid, tervisekaitseameti luba. | jah | jah
|  |  | KT | Puit- ja metallkarkasside paigalduse ning kinnituse ülevaatus, fotod | jah | jah
|  |  | TÜ | Ruumielementide, santehnika, seadmete, mööbli jms. sisustuse kinnitusaluste ülevaatus, fotod | ei | jah
|  |  | MA | Puitmaterjali niiskusmõõdistuse akt | jah | jah
|  |  | KT | Metall- ja puittarindite tulekaitse teostuse akt, fotod | jah | jah
|  |  | KT | Heliisolatsiooni (s.h. Karkassi aluslint) ja soojustuse ülevaatusakt, fotod | jah | jah
|  |  | KT | Aurutõkkekihi ja ülekatete ülevaatusakt, fotod | jah | jah
|  |  | TÜ | Plaatkatete (kips, Luja, vms.) paigalduse ja kinnituse tiheduse ülevaatus, fotod. Plaatkatete teostuse ülevaatus avakülgedel ja avaservades, fotod. | ei | jah
|  |  | TÜ | Kipsvaheseinte puhul vaheseinte teraskarkassi postide ja vööde materjali mõõtude kontroll, materjali paksuse, vööde kõrguse vastavuse kontroll vastavalt Gyproc karkassil vastavaltt Cyproc käsikirja nõuetele (0,56 mm) ja Knauf karkassi vastavuse kontroll Knauf nõuetele( 0,6 mm). | ei | jah
|  |  | MA | Helipidavust nõudvate seinte, helipidavuse kontroll ja vastav mõõteraport (Näiteks Tervisekaitseinspektsiooni Füüsika Instituut, Akukon) | jah | jah
|  |  | A | Näidistöö | ei | jah
|  |  | D | Tööde teostamise plaan | ei | jah
|  |  | D | Kasutatud materjalide loend | jah | jah
Tulekaitse metallist ja puidust tarindid
|  |  | S | Vastavussertifikaadid ja vastavusdeklaratsioonid | jah | jah
|  |  | J | Kasutamisjuhend. Paigaldusjuhend. | ei | jah
|  |  | J | Hooldusreglement (protseduuride kirjeldus ja hooldusvälbad). | jah | jah
|  |  | D | Kaitsva tarindi tulepüsivusklass. Tulekaitsealane kulunorm. | ei | jah
|  |  | D | Arve | ei | jah
|  |  | KT | Kaetud tööde aktid | jah | jah
|  |  | TJ | Kaetud alad | jah | jah
|  |  | A | Paigaldustööde kaetud töödeakt koos mõõdistustega | jah | jah
8400 |  | AVATÄITED, KLAASFASSAADID JA HOONEPIIRDED
Avatäited
|  |  | KT | Avatäidete kinnituse ja tihendamise ülevaatusakt (heli- ja soojaisolatsioon, tuletõke), fotod | jah | jah
|  |  | KT | Avatäidete liitekohtade hermetiseerimise ülevaatus välispiiretes (väljast veetihe, seest aurutihe) | jah | jah
|  |  | S | Tihendusmaterjalide sertifikaadid | jah | jah
|  |  | S | Avatäidete sertifikaadid ja tüübikinnitused (niiskus-, heli-, tule-, vandaali-, kuuli-, löögikindlus). Avatäidete vastavussertifikaat sissemurdmiskindluse kohta. Aknalaudade tüübikinnituse sertifikaadid (niiskuskindel või muu). Akende ja uste CE märgis EÜ vastavussertifikaat ja vastavusdeklaratsioon. Tuletõkkeuste, tuletõkkeakende vastavussertifikaadid. | jah | jah
|  |  | S | Raamide ja tihendite, klaaside ja klaaspakettide tootepassid (vastavalt avatäite otstarbele, v.t. avatäite tüüp) | jah | jah
|  |  | S | Suluste, lukkude, sulgurite ja muude ukseelementide sertifikaadid, tootepassid või tüübikinnitused | jah | jah
|  |  | TÜ | Aknalaudade paigaldamise ülevaatus, fotod | ei | jah
|  |  | D | Tööde teostamise plaan | ei | jah
|  |  | J | Avatäidete ning nende elementide (lukud, sulgurid, piirajad, klaasid, jne.) kasutus ja hooldusjuhendid. Hooldusplaan. | jah | jah
|  |  | J | Avatäidete paigaldusjuhend. | ei | jah
|  |  | D | Õiend kasutaja kasutusõppe läbiviimise kohta | jah | jah
|  |  | TJ | Avatäidete tootejoonised | jah | jah
|  |  | A | Näidistöö | ei | jah
|  |  | KT | Tuletõkkeavatäidete paigalduse kaetud tööde aktid | jah | jah
|  |  | D | Kasutatud materjalide loend | jah | jah
8500 |  | SISEMISED PINNAKATTED
Sisepinnakatted
|  |  | TÜ | Aluste ülevaatusakt, fotod | ei | jah
|  |  | KT | Aluspindade ehitusfüüsikaliste (niiskuse)omaduste vastavuse kontrollimine tootja paigaldusjuhistele | ei | jah
|  |  | TÜ | Paigalduse eelse, -aegse ja -järgse keskkonna omaduste ülevaatus ja tootja juhistele vastavuse ülevaatus | ei | jah
|  |  | TÜ | Sisekatete teostuse ülevaatused (värv-, plaat-, pvc-, vaip-, parkett-, kips-, jne. katted) | ei | jah
|  |  | KT | Tuletõkkeläbiviikude tihendamise ja ülevaatusakt, fotod | jah | jah
|  |  | S | Tuletõkkeläbiviikude tihendamismaterjalide sertifikaadid , teostaja litsents | jah | jah
|  |  | TJ | Tuletõkkeläbiviikude markeerimise akt ja asukohtade joonis | jah | jah
|  |  | KT | Märgade ja niiskete ruumide hüdroisolatsiooni ja/või niiskustõkke ülevaatusakt, fotod. | jah | jah
|  |  | S | Sisekatete sertifikaadid, vastavusdeklaratsioonid | jah | jah
|  |  | J | Toodete, materjalide kasutus ja hooldusjuhendid (värv-, plaat-, pvc-, vaip-, parkett-, kips- jne. katted) | jah | jah
|  |  | D | Õiend kasutaja kasutusõppe läbiviimise kohta | jah | jah
|  |  | A | Näidistöö | ei | jah
|  |  | D | Tööde teostamise plaan | ei | jah
|  |  | MA | Hüdroisolatsiooni ja PVC keevisvuukide terviklikkuse kontroll, vaakumpumbaga vaakumkatse akt. | ei | jah
|  |  | MA | Hüdroisolatsioonikihi paksuse kontroll ja mõõteakt | ei | jah
|  |  | S | Hüdroisolatsioonisüsteemi toodete VTT sertifikaadi olemasolu. (Süsteemi kuuluvad sertifikaadil kirjeldatud ühepere tooted) | ei | jah
|  |  | D | Töövõtja hüdroisolatsioonipaigaldajate koolitustunnistused (Näiteks: VTT sertifikaat või Ardex Oy, Kiilto tunnistus). Töövõtja Töödejuhi hüdroisolatsioonisüsteemi koolituse tunnistus (Näiteks VTT sertifikaat või Ardex Oy, Kiilto tunnistus) | ei | jah
|  |  | MA | Märgade ruumide kallete kontrollakt | ei | jah
|  |  | D | Kasutatud materjalide loend | jah | jah
8600 |  | HOONE TEHNOSÜSTEEMID
| 8610 | Veevarustus ja kanalisatsioon
|  |  | KT | Torustike, veemõõdusõlme, ülepumplate ja tagasivoolusiibrite, kaevude, rasva- ja õlupüüdjate ning muude paigalduse ja ühenduste ülevaatusaktid, fotod | jah | jah
|  |  | KT | Torustike isoleerimise ja kinnitamise ülevaatusakt | jah | jah
|  |  | TJ | Küttekaablite paigalduse ülevaatusakt koos teostusjoonisega | jah | jah
|  |  | MA | Küttekaablite kontrollmõõdistuse akt | jah | jah
|  |  | D | Seadmete lühispetsifikatsioon vastavalt RKAS 13.10.1 | jah | jah
|  |  | MA | Veemõõdusõlme vastuvõtuakt (Tallinna Vesi, mõõtja plommitakse) | jah | jah
|  |  | MA | Soojavee- ja segamissõlme ülevaatus ja vastuvõtuakt | jah | jah
|  |  | MA | Pumbasõlmede vastuvõtuakt | jah | jah
|  |  | D | Tuletõrjevoolikute asetus luba päästeametilt | jah | jah
|  |  | MA | Tuletõrjevesikute katsetusakt | jah | jah
|  |  | A | Torustike läbipesuaktid | ei | jah
|  |  | KT | Vee arvestite paigaldusaktid | jah | jah
|  |  | TJ | Teostus ja struktuurjoonised Kõik joonised täpsustada vastavalt lõplikule paigaldusele ja arhitektuursetele joonistele. | jah | jah
|  |  | A | Kanalisatsioonitorustiku läbipesuakt, kaameratest välistrassidele | ei | jah
|  |  | MA | Ülepumpade ja tagasivoolusiibrite katsetusaktid | jah | jah
|  |  | D | Kanalisatsiooni ühenduste ekspluatatsiooni andmise akt võrguettevõttelt | jah | jah
|  |  | S | Torustike, sanitaartehnika, muude seadmete ja toodete sertifikaadid ning passid | jah | jah
|  |  | TJ | Torustiku paigalduse teostusjoonis (x y z) seina siseses, lae tagustes ja põrandaaluses osas | jah | jah
|  |  | TÜ | Puhastusluukide, reguleer- ja sulgarmatuuride tähistamise akt | ei | jah
|  |  | TJ | Puhastusluukide, reguleer- ja sulgarmatuuride paiknemise joonis | jah | jah
|  |  | KT | Tuletõkkemansettide, -läbiviikude tihendamise ja ülevaatusakt, fotod | jah | jah
|  |  | S | Tuletõkkemansettide, -läbiviikude tihendamismaterjalide sertifikaadid ja päästeameti load, teostaja litsents | jah | jah
|  |  | TJ | Tuletõkkemansettide, -läbiviikude markeerimise akt ja asukohtade joonis | jah | jah
|  |  | J | Seadmete, süsteemide, nende osade kasutus ja hooldusjuhendid | jah | jah
|  |  | D | Õiend kasutaja kasutusõppe läbiviimise kohta | jah | jah
|  |  | TJ | Veemõõdusõlme teostusjoonis | jah | jah
|  |  | MA | Veetorustiku surveproovi mõõdistusakt | jah | jah
|  |  | MA | Mõõdistamise protokollid | jah | jah
|  |  | MA | Veeproovi labori akt/Vee bakterioloogiline analüüs (keemiline ja bioloogiline) | jah | jah
|  |  | MA | Rasva ja õlipüüdurite andurite kõrgusmärkide seadistamise raport /protokoll | jah | jah
|  |  | A | Näidistöö | ei | jah
|  |  | D | Kasutatud materjalide loend | jah | jah
| 8620 | Küttesüsteem, ventilatsioon, jahutus (radooni ja heitgaaside ventilatsioon)
|  | (katlamajad ja soojasõlmed) | KT | Küttetorustike, vesiküttekaablite, jahutustorustike, ventilatsioonitorustike, ventilatsioonikambri, suitsueraldusluukide, jahutusseadmete ja muude elementide paigalduse ja ühenduste ülevaatusaktid, fotod | jah | jah
|  |  | TJ | Vesiküttekaablite paigalduse teostusjoonis | jah | jah
|  |  | KT | Küttetorustike, jahutustorustike, ventilatsioonitorustike isoleerimise ülevaatusakt (kaetud töö varjatud lõikudel) | jah | jah
|  |  | MA | Küttetorustike surveproovide mõõdistusakt | jah | jah
|  |  | MA | Küttesüsteemi ja soojasõlme läbipesu akt | jah | jah
|  |  | MA | Õhkkütte mõõdistusakt | jah | jah
|  |  | MA | Kontrollakt kontrollerite ja ruumitemperatuuriandurite ning küttekontuuri reguleerimise toimimise kohta | jah | jah
|  |  | MA | Radiaatorite eelreguleerimise teostamise aktid (eelreguleerimine välisõhutemperatuuri järgi ja järelreguleerimine küttetsoonis radiaatori eelreguleerimisventiiliga | jah | jah
|  |  | MA | vesiglükooli ohutuskaart ja kangusprotsendi mõõtmise akt | jah | jah
|  |  | MA | Küttesüsteemi reguleerimise ja tasakaalustamise akt | jah | jah
|  |  | KT | Soojasõlme seadmete ja ühenduste ülevaatus | jah | jah
|  |  | MA | Soojasõlme surveproovi akt | jah | jah
|  |  | MA | Soojasõlme vastuvõtu akt (mõõtja plommitakse) | jah | jah
|  |  | TÜ | Soojasõlme voolusuundade märgistuse ülevaatus | ei | jah
|  |  | D | Pumpade loetelu vastavalt RKAS 13.10.1 | jah | jah
|  |  | MA | Ventilatsioonitorustiku tiheduskontroll mõõdistuse akt | ei | jah
|  |  | MA | Ventilatsioonitorustike puhastuse akt | ei | jah
|  |  | MA | Ventilatsioonisüsteemi reguleerimise ja mõõdistuse akt | jah | jah
|  |  | MA | Ventilatsioonisüsteemi mürataseme mõõdistus | jah | jah
|  |  | MA | Ventilatsiooni- ja jahutussüsteemi passistus | jah | jah
|  |  | D | Ventilatsiooni seadmete loetelu vastavalt RKAS teh,kirjelduse tabelile | jah | jah
|  |  | MA | Suitsueraldusluukide katsetuse akt | jah | jah
|  |  | MA | Jahutussüsteemide surveproovide mõõdistusakt | jah | jah
|  |  | MA | Jahutussüsteemi reguleerimise ja katsetuse akt | jah | jah
|  |  | KT | Tuletõkkemansettide, -klappide, -läbiviikude tihendamise ja ülevaatusakt, fotod | jah | jah
|  |  | S | Tuletõkke tihendamismaterjalide sertifikaadid ja päästeameti load, teostaja litsents | jah | jah
|  |  | D | Tuletõkke klappide loetelu vastavalt RKAS 13.10.2 | jah | jah
|  |  | S | Torustike nende osade, seadmete ja muude toodete sertifikaadid ning passid | jah | jah
|  |  | TJ | Torustiku paigalduse teostusjoonis (x y z) seina siseses, lae tagustes ja põrandaaluses osas | jah | jah
|  |  | J | Seadmete, süsteemide, nende osade kasutus ja hooldusjuhendid | jah | jah
|  |  | D | Õiend kasutaja kasutusõppe läbiviimise kohta | jah | jah
|  |  | TJ | Tuletõkkemansettide,-klappide,-läbiviikude asukohtade joonis., reguleer- ja sulgarmatuuride paiknemise joonis | jah | jah
|  |  | TÜ | Tuletõkkemansettide,-klappide,-läbiviikude markeerimise akt, reguleer- ja sulgarmatuuride tähistamise akt | jah | jah
|  |  | D | Tuletõkkeklappide loetelu | jah | jah
|  |  | MA | Kogu hoone SFP, ventilatsioonisüsteemide SFP möödistus | jah | jah
|  |  | A | Näidistöö | ei | jah
|  |  | D | Kasutatud materjalide loend | jah | jah
Suitsutõrjesüsteem
|  |  | TJ | Paiknemisskeemid | jah | jah
|  |  | S | Vastavussertifikaadid ja vastavusdeklaratsioonid | jah | jah
|  |  | D | Tehnilised passid ja paigaldatud seadmete spetsifikatsioon | jah | jah
|  |  | TJ | Teostusjoonised (k.a. koos suitsueemaldustsoonidega) | jah | jah
|  |  | MA | Kontrollaktid: Ülerõhu mõõtmisakt, suitsueemalduse tootlikkuse aktid | jah | jah
|  |  | D | Vastutavate isikute juhendamise päevik/koolituse aktid. | jah | jah
|  |  | J | Kasutamisjuhend, hooldusprotseduuride kirjeldus, hooldusreglement, hooldusleping, hoolduspäevik | jah | jah
|  |  | D | Kasutatud materjalide loend | jah | jah
Tuletõkke ja suitsukardinad
|  |  | J | Kasutamis-, paigaldus- ja hooldusjuhend (protseduuride kirjeldus ja hooldusvälbad). | jah | jah
|  |  | S | Vastavussertifikaadid ja vastavusdeklaratsioonid | jah | jah
|  |  | D | Tehnilised passid ja paigaldatud seadmete spetsifikatsioon | jah | jah
|  |  | TJ | Teostusjoonised | jah | jah
|  |  | MA | Mõõtmisaktid | jah | jah
|  |  | KT | Kaetud tööde aktid | jah | jah
|  |  | A | Koolitusakt | jah | jah
Insenerkommunikatsioonid
|  |  | TJ | Kõigi insenerkommunikatsioonide läbiminekute tuletõkketsoonidest tuletõkkeläbiviikude teostusjoonis | jah | jah
|  |  | D | Tuletõkkemansettide, tuletõkkeklappide kontroll-tabelid | jah | jah
Gaasivarustus,katlamaja
|  |  | KT | Gaasitorustike paigalduse ja ühenduste ülevaatusaktid, fotod | jah | jah
|  |  | KT | Gaasitorustike isoleerimise ülevaatusakt | jah | jah
|  |  | MA | Gaasitorustike surveproovide mõõdistusakt | jah | jah
|  |  | TJ | Gaasitorustiku paigalduse teostusjoonis (x y z) seina siseses, lae tagustes ja põrandaaluses osas | jah | jah
|  |  | D | Välis- ja sisegaasitorustike pass | jah | jah
|  |  | TJ | Välis- ja sisegaasitorustike keevisliidete skeem | ei | jah
|  |  | S | Keevituselektroodide sertifikaadid, keevitaja pass, kvalifikatsiooni tunnistus | jah | jah
|  |  | MA | Tehnokontrollikeskuse poolt teostatud gammadefektoskoopia akt, vms. | jah | jah
|  |  | MA | Välisgaasitorustiku kasutuselevõtu akt | jah | jah
|  |  | D | Gaasi kasutamise luba | jah | jah
|  |  | MA | Katlamaja töötingimustes katsetamise akt | jah | jah
|  |  | D | Katlamaja ekpluateerimise luba | jah | jah
|  |  | MA | Suitsu ja ventilatsioonikanalite uurimise akt | ei | jah
|  |  | MA | Sisegaasitorustiku kasutuselevõtu akt | jah | jah
|  |  | J | Katlamaja kasutamise ja hooldamise juhend ja akt kasutusõppe läbiviimise kohta | jah | jah
|  |  | TÜ | Katlamaja seadmete paigalduse ülevaatus | ei | jah
|  |  | S | Gaasiseadmete vastavustunnistused, seadmete passid, materjalide sertifikaadid | jah | jah
|  |  | D | Kasutatud materjalide loend | jah | jah
| 8630 | Sprinkler- ja tuletõrjeveevarustus
(Veeudu) sprinklersüsteem
|  |  | D | Tööde teostamise plaan | ei | jah
|  |  | KT | Torustike, isolatsiooni, muude elementide ja ühenduste ülevaatuse akt, fotod | jah | jah
|  |  | D | Sprinklersüsteemi tsoonide arvutused, tehasepoolsed testraportid | ei | jah
|  |  | S | Veeudu sprinklersüsteemi torustiku, jaoturpeade, pumpade, mahutite, juhtimiskeskuse, klappide sertifikaadid. Veeudu sprinklersüsteemi infotabloo, garanteeritud toitekaablite, signaalkaablite, veevarustuse mootorsulgklappide sertifikaadid. Vastavusdeklaratsioonid. | jah | jah
|  |  | D | Päästeameti poolt kooskõlastatud elektritoiteskeem, automaatika skeem, pumbakeskuse skeem, torustiku paigalduse skeem | ei | jah
|  |  | D | Tehasepoolne kinnitus veeudusprinklersüsteemi tööprojekti sobivuse kohta | ei | jah
|  |  | J | Sprinklertorustiku, jaoturpeade, pumpade, mahutite, sektsioonklappide, mootorklappide, torukandurite paigaldusjuhendid. Veeudu sprinklersüsteemi kasutusjuhend ning tulekahju korral tegutsemise juhendid. Veeudu sprinklersüsteemi hooldusjuhendid, tehasepoolsed juhendid hoolduste tegemiseks ja veekvaliteedi säilitamiseks. | jah | jah
|  |  | TJ | Veeudu sprinklersüsteemi tootejoonised (mahutid, pumbakeskus, torustiku paigaldus, sektsioonklapid, sulgurklapid, skeemid) | jah | jah
|  |  | TÜ | Tehasepoolne tööde ülevaatus/kinnitus veeudu sprinklersüsteemi toimivuse kohta.Tehase kinnitus paigaldaja pädevuse kohta | jah | jah
|  |  | TJ | Veeudu sprinklersüsteemi ja pumbakeskuse teostusjoonised | jah | jah
|  |  | MA | Veeudu katsetuse ja vastuvõtuakt (koos Päästeameti esindaja ja tootjatehase esindaja allkirjaga) | jah | jah
|  |  | D | Tehnilised passid | jah | jah
|  |  | D | Paigaldatud seadmete ,torustike ,jne.spetsifikatsioonid | jah | jah
|  |  | A | Survestamisaktid | jah | jah
|  |  | MA | Süsteemi tõhususe kontrollaktid | jah | jah
|  |  | D | Hoolduspäevik | jah | jah
|  |  | A | Vastutavate isikute koolitusaktid | jah | jah
|  |  | D | Läbipesukava | ei | jah
|  |  | MA | Läbipesuakt | jah | jah
Tuletõrjevoolikusüsteem
|  |  | TJ | Teostusjoonis | jah | jah
|  |  | KT | Torustike, muude elementide ja ühenduste ülevaatuse akt, fotod | jah | jah
|  |  | J | Süsteemi kasutamisjuhend, hooldusprotseduuride kirjeldus. | jah | jah
|  |  | S | Vastavussertifikaadid, Vastavusdeklaratsioonid | jah | jah
|  |  | D | Tehnilised passid | jah | jah
|  |  | D | Paigaldatud seadmete spetsifikatsioon | jah | jah
|  |  | MA | Survestamisakt | jah | jah
|  |  | MA | Süsteemi tõhususe kontrollaktid | jah | jah
|  |  | D | Hooldusplaan, hoolduspäevik | jah | jah
|  |  | D | Vastutavate isikute juhendamise päevik, | jah | jah
|  |  | A | Koolituse akt | jah | jah
|  |  | D | Kasutatud materjalide loend | jah | jah
Tuletõrjeveetrass
|  |  | MA | Veetorustiku surveproovi akt | jah | jah
|  |  | S | Tagasitäite, liiva, killustiku (fraktsiooni), asfaldi sertifikaat | jah | jah
|  |  | KT | Torustike, isolatsiooni, muude elementide ja ühenduste ülevaatuse akt, fotod | jah | jah
|  |  | TÜ | Keevisliidete röntgenkontrolli läbivalgustusakt (vajadusel) | jah | jah
|  |  | D | Keevitajate pädevustunnistused | jah | jah
|  |  | S | Torustike, kaevude, muude elementide sertifikaadid, vastavustunnistused | jah | jah
|  |  | KT | Eelisoleeritud torustike puhul jätkukohtade kinnitegemise akt | jah | jah
|  |  | D | Jätkukohtade isoleerija pädevustunnistus | ei | jah
|  |  | TJ | Torustiku ja kaevude paigalduse teostusjoonis (x y z) | jah | jah
|  |  | MA | Signaaltraatidega lekkeotsimissüsteemi kontrollmõõdistuse akt | jah | jah
|  |  | KT | Ohutusmärgistuse paigalduse akt, fotod | jah | jah
|  |  | MA | Asfaldi puurkehade mõõdistuse akt | jah | jah
|  |  | KT | Aluste, torustike, kaevude ja muude toodete ülevaatusaktid, tagasitäite, tihendamise aktid. Torustiku pealmine osa (h=30cm) tagasitäite ja tihendamise ülevaatus akt, fotod. Taastatavate katendite (asfalt) aluse tihendusproov. | jah | jah
|  |  | A | Näidistöö | ei | jah
|  |  | MA | Läbipesuakt | jah | jah
|  |  | TJ | Teostusjoonis vastavalt Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord 27.08.07.a. määruse nr. 70 kohaselt | jah | jah
|  |  | MA | Tuletõrjehüdrandi tehnilise seisukorra kontrollimise akt | jah | jah
|  |  | D | Kooskõlastatud materjalide loend | jah | jah
Gaaskustutussüsteem
|  |  | D | Gaaskustutussüsteemi tehase poolsed tsoonide arvutused ja testraportid. Gaaskustutussüsteemi ülerõhuklappide arvutused ning tehase poolne kinnitus arvutuse õigsuse kohta. | ei | jah
|  |  | S | Gaaskustutussüsteemi täitegaasi, gaasi jaoturpeade, torustiku, päästikmehhanismi sertifikaadid. Gaaskustutussüsteemi gaasiballoonide tootjatehase taatlemise sertifikaadid. Gaaskustutussüsteemi juhtimiskeskuste, häirelülitite, häiretabloode, infotabloode sertifikaadid. Vastavusdeklaratsioonid. | jah | jah
|  |  | KT | Torustike, muude elementide ja ühenduste ülevaatuse akt, fotod | jah | jah
|  |  | j | Paigaldusjuhendid (balloonid, torustik, jaoturpead, torustiku kinnitused, ülerõhuklapid, häirenupud, gaasi juhtimiskeskused, jne) | ei | jah
|  |  | TÜ | Tehase poolne tööde ülevaatus/kinnitus gaaskustutussüsteemi paigalduse kohta.Tehase kinnitus paigaldaja pädevuse kohta. | ei | jah
|  |  | TJ | Gaaskustutussüsteemi ja ülerõhuklappide paigalduse teostusjoonised | jah | jah
|  |  | J | Gaaskustutussüsteemi kasutusjuhend ning tulekahju puhul tegutsemise juhend. Gaaskustutussüsteemi hooldusjuhend, tehase poolsete taatlemiste teostamiste juhendid. Hooldusprotseduuride kirjeldus. | jah | jah
|  |  | MA | Gaaskustutussüsteemi katsetuse ja vastuvõtuakt (koos Päästeameti esindajaga) | jah | jah
|  |  | D | Tehnilised passid | jah | jah
|  |  | D | Paigaldatud seadmete spetsifikatsioonid | jah | jah
|  |  | MA | Survestamisaktid | jah | jah
|  |  | MA | Süsteemi tõhususe kontrollaktid | jah | jah
|  |  | D | Hoolduspäevik | jah | jah
|  |  | A | Vastutavate isikute koolitusaktid | jah | jah
|  |  | D | Kasutatud materjalide loend | jah | jah
| 8640 | Tugev-voolu tööd
Madal-, kesk- elektritoiteliinid
|  |  | KT | Aluste ülevaatus akt, fotod | jah | jah
|  |  | D | Töövõtja andmed, MTR registreering, tegevusload, vastutava spetsialisti (pädevus) tunnistuse koopia | ei | jah
|  |  | KT | Torustike, kaablite paigalduse, muude elementide ja ühenduste ülevaatusakt, fotod.(kaablite kaitsehülsi klassile vastavuse akt) | jah | jah
|  |  | S | Torustike, kaablite ja muude toodete sertifikaadid, vastavustunnistused. | jah | jah
|  |  | TJ | Torustiku ja kaabli paigalduse teostusjoonis (x y z)kordinaatide tabel ,torupaketi lõige | jah | jah
|  |  | KT | Torustiku pealmine osa (h=30cm) tagasitäite ja tihendamise ülevaatus akt, fotod | jah | jah
|  |  | KT | Ohutusmärgistuse paigalduse akt, fotod | jah | jah
|  |  | MA | Taastatavate katendite (asfalt) aluse tihendusproov | jah | jah
|  |  | S | Killustiku (fraktsioon) ja asfaldi sertifikaadid | jah | jah
|  |  | A | Näidistöö | ei | jah
Tugevvool, valgustus,varutoiteseadmed
|  |  | TJ | Elektripaigaldise projekt koos võimalike parandustega. | jah | jah
|  |  | D | Töövõtja andmed, MTR registreering, tegevusload, vastutava spetsialisti (pädevus) tunnistuse koopia | ei | jah
|  |  | MA | Põrandaküttekaablite mõõteakt enne betoonivalu | jah | jah
|  |  | KT | Põrandaküttekaablite kaetud tööde aktid koos paigalduse teostusjoonisega. | jah | jah
|  |  | TJ | Eraldi tuleb teostada järgmised teostusjoonised: valgustuse laotusjoonised, pistikupesade ja jõuahelate laotusjoonised, kaablite laotusjoonised, kilpide paiknemise struktuurskeem, kilpide primaar- ja sekundaarahelate joonised. | jah | jah
|  |  | S | Materjalide, seadmete ja muude toodete sertifikaadid, vastavustunnistused ning passid. | jah | jah
|  |  | KT | Elektripaigalduse ja ühenduste ülevaatus, fotod. | jah | jah
|  |  | KT | Reservtoiteallika ja selle toitesüsteemi paigalduse ülevaatus, fotod.Katsetuste protokoll | jah | jah
|  |  | KT | Kaetud installatsiooni kaetud tööde aktid koos vastavate teostusjoonistega. | jah | jah
|  |  | D | Elektripaigaldise võrguühenduse tehnilised tingimused või liitumispunkti või ühenduspunkti määratlev dokument. | jah | jah
|  |  | A | Elektriohutusseaduse paragrahv 18 lõike 3 kohane projekti ekspertiisi akt. | ei | jah
|  |  | D | Ehitaja esitatud elektripaigaldise nõuetekohasuse deklaratsioon koos visuaalkontrolli protokolliga. | jah | jah
|  |  | D | Elektripaigaldise käidukorraldajat määrav dokument. | jah | jah
|  |  | TJ | Maanduskontuuri teostusjoonis (x y z) koos kaetud tööde aktidega. | jah | jah
|  |  | MA | Maanduskontuuri mõõdistusakt.Maandustakistuse mõõteprotokoll | jah | jah
|  |  | D | Elektripaigaldise nõuetekohasuse hindamise dokument. | jah | jah
|  |  | A | Elektrisüsteemi ülevaatuse ja kontrolli akt. | jah | jah
|  |  | D | Elektrisüsteemi pingestusluba. | jah | jah
|  |  | A | Seadistamist vajavate seadmete seadistustööde aktid. | jah | jah
|  |  | D | Võimalike eriotstarbeliste seadmete mõõtmiste- ja katsetuste protokollid vastavalt tootja nõuetele. | jah | jah
|  |  | MA | Elektriohutusseaduse nõuetele vastava labori kontrollmõõtmiste, teimide ja katsetuste protokollid koos kokkuvõtva aruandega. | jah | jah
|  |  | MA | Valgustugevuse mõõdistusaktid. | jah | jah
|  |  | S | Paigaldatud valgustite lühspetsifikatsioon vastavalt näidisele 13.10.3 | jah | jah
|  |  | MA | Termo- ja mootorikaitselülitite mõõtmise ja reguleerimise tabel vastavalt näidisele 4 (ala-punkt 13.10.4.). | jah | jah
|  |  | MA | Elektripaigaldise mõõtmiste, teimide ja katsetuste mõõteprotokollid (maandustakistuse mõõtmine, toitekaabli isolatsioonitakistuse mõõtmine, maandus- ja potentsiaaliühtlusjuhtide katkematuse kontroll, kaitse rakendusaja määramine ja kontroll; rikkevoolukaitsete kontroll; potentsiaaliühtlustuse juhtide katkematuse kontroll jne. | jah | jah
|  |  | MA | RLA seadistuse ja katsetuse protokoll vastavalt näidisele 5 (alapunkt 13.10.5.) | jah | jah
|  |  | D | Generaatorite kompleks katsetuste aruanne | jah | jah
|  |  | D | Õiend kasutaja kasutusõppe läbiviimise kohta. | jah | jah
|  |  | A | Näidistöö | ei | jah
|  |  | TJ | Evakuatsiooniplaan turvavalgustusega | jah | jah
|  |  | S | Seadmete spetsifikatsioonid ja vastavusdeklaratsioonid. | jah | jah
|  |  | TJ | Teostusjoonised | jah | jah
|  |  | A | Turvavalgustuse valgustiheduse ja turvavalgustussüsteemi toimimise aja mõõtmise akt | jah | jah
|  |  | D | Kasutamisjuhend, hoolduspäevik, hooldusleping, hooldusplaan. Seadmete, süsteemide, nende osade kasutus ja hooldusjuhend. | jah | jah
|  |  | D | Tehnilised passid, paigaldatud seadmete spetsifikatsioon. | jah | jah
Turvavalgustus
|  |  | TJ | Paiknemisskeemid. Teostusjoonised. | jah | jah
|  |  | KT | Turvavalgustuse paigalduse ja ühenduste ülevaatus, fotod. | jah | jah
|  |  | J | Kasutamisjuhend. Hooldusreglement (protseduuride kirjeldus ja hooldusvälbad). | jah | jah
|  |  | S | Vastavussertifikaadid ja vastavusdeklaratsioonid | jah | jah
|  |  | D | Tehnilised passid ja paigaldatud seadmete spetsifikatsioon | jah | jah
|  |  | MA | Valgustiheduse mõõtmisaktid | jah | jah
|  |  | TJ | Keskakusüsteemi turvavalgustuse struktuurskeem | jah | jah
|  |  | MA | Turvavalgustuse toimimise aja mõõdistamise akt | jah | jah
|  |  | D | Kasutatud materjalide loend | jah | jah
Piksekaitse, maandus, varjestus
|  |  | TJ | Piksekaitsepaigaldise rajamise skeem. | ei | jah
|  |  | D | Tööde teostamise plaan | ei | jah
|  |  | S | Vastavussertifikaadid või vastavusdeklaratsioonid. | jah | jah
|  |  | D | Piksekaitsepaigaldussüsteemi materjalide kasutusluba päästeametilt. | jah | jah
|  |  | KT | Paigalduse ja ühenduste ülevaatus, fotod.Töövõtja deklaratsioon | jah | jah
|  |  | MA | Piksekaitsepaigaldise mõõdistusakt.Juhtide katkematuse kontroll. | jah | jah
|  |  | J | Hooldusreglement (protseduuride kirjeldus ja hooldusvälbad). | jah | jah
|  |  | A | Näidistöö | ei | jah
| 8650 | Nõrkvoolu tööd
Nõrkvool, helindus, ajanäidusüsteem, väljakutse süsteem, järjekorra süsteem, infotabloo, inva WC süsteem, appikutse/paanika süsteem, arvuti+telefonivõrk, läbipääsusüsteem, valvesüsteem, TV süsteem, audio-video süsteem, videovalve
|  |  | D | Paigaldatud süsteemide ja seadmete tehniline kirjeldus,seletuskiri | jah | jah
|  |  | TJ | Nõrkvoolukaabelduse teostusjoonis (x y z) seina siseses, lae tagustes ja põrandaaluses osas. Plaanid, paiknemisskeemid. | jah | jah
|  |  | S | Vastavussertifikaadid ja vastavusdeklaratsioonid | jah | jah
|  |  | D | Töövõtja andmed, MTR registreering, tegevusload, vastutav spetsialist (turvatehnik) tunnistuse koopia | ei | jah
|  |  | KT | Nõrkvoolupaigalduse ja ühenduste toimivuse ülevaatus, fotod | jah | jah
|  |  | TÜ | Süsteemide kontrolltesti protokollid. | ei | jah
|  |  | D | Õiend kasutaja kasutusõppe läbiviimise kohta. | jah | jah
|  |  | D | Paigaldatud seadmete spetsifikatsioon koos kogustega. | jah | jah
|  |  | J | Tarkvara ja seadmete paigaldusjuhend, -instruktsioonid, -juhendid. Hooldusreglement (protseduuride kirjeldus ja hooldusvälbad ning Päästeameti nõuetele vastav kontroll-tabel.). Süsteemi hooldusjuhend, hoolduspäevik. Tarkvara ja seadmete kasutusjuhendid, litsensid. | jah | jah
|  |  | D | Tehnilised passid | jah | jah
|  |  | D | Seadmete tootelehed, tarnijad. | jah | jah
|  |  | J | Automaatikatarkvara liigendatud struktuurikirjeldus millest selgub kuidas ja milliseid muutujaid programmis kasutatakse.Teostusjoonised ja skeemid | jah | jah
|  |  | D | Sisend-,väljund- ja süsteemimuutujate tabel | jah | jah
|  |  | D | Trendikatsetuste tabelid | jah | jah
|  |  |  | AUTOMAATIKA SÜSTEEMI PROGRAMMIDE VARUKOOPIA | jah | jah
|  |  | MA | Süsteemide kaabelduste kontrollmõõdistus, pass. | jah | jah
|  |  | A | Näidistöö | ei | jah
Automaatne tulekahjusignalisatsioon
|  |  | TJ | Paiknemisskeemid | jah | jah
|  |  | TJ | ATS struktuurskeem | jah | jah
|  |  | TJ | Nõrkvoolkaabelduse teostusjoonis (x y z) seina siseses, lae tagustes ja põrandaaluses osas. | jah | jah
|  |  | S | Vastavussertifikaadid ja vastavusdeklaratsioonid | jah | jah
|  |  | KT | Nõrkvoolupaigalduse ja ühenduste ülevaatus, fotod.Töövõtja deklaratsioon. | jah | jah
|  |  | TÜ | ATSi ühendus Häirekeskusega. | ei | jah
|  |  | MA | Süsteemide katsetus- ja vastuvõtuaktid. | jah | jah
|  |  | D | Süsteemi kontrolltesti protokollid. | jah | jah
|  |  | D | Tehnilised passid ja paigaldatud seadmete spetsifikatsioon | jah | jah
|  |  | MA | Mõõtmisaktid. Süsteemide kaabelduste kontrollmõõdistus, pass. | jah | jah
|  |  | J | Kasutamisjuhend. Hooldusreglement (protseduuride kirjeldus ja hooldusvälbad). Hooldusplaan, hoolduspäevik. | jah | jah
|  |  | A | Vastutavate isikute juhendamise päevik/koolituse aktid. | jah | jah
|  |  | A | Näidistöö | ei | jah
|  |  | D | Kasutatud materjalide loend | jah | jah
| 8660 | Liftid ja muud tõsteseadmed
|  |  | TJ | Liftišahti teostusmõõdistus (x y z) | jah | jah
|  |  | MA | Lifti katsetusakt | jah | jah
|  |  | D | Liftipassi üleandmine | jah | jah
|  |  | S | Toodete, materjalide, seadmete vastavustunnistused, passid, sertifikaadid | jah | jah
|  |  | D | Lifti kasutusluba (TKK) | jah | jah
8700 |  | SISUSTUS JA KUNSTITEOSED
Sisustus/mööbel
|  |  | D | Sisukord ja vahelehed | jah | jah
|  |  | S | Kasutatavate materjalide sertifikaadid, sh info, millise toote puhul seda materjali kasutatud on. Sertifikaat, mis tõendab toote vastavust eurostandarditele (standardesemed, eelkõige toolid) või katselabori poolt teostatud tugevuskatsetuste testraport. | jah | jah
|  |  | D | Iga standardeseme kohta info: projektijärgne tunnuskood, tootja ning toote nimetus ja kood (kui eksisteerib), toote kujujoonis või foto, viimistlusmaterjali kood ja tootja nimetus | jah | jah
|  |  | T | Eritöömööbli puhul tööjoonised, sh nimistu valmistamisel kasutatud materjalidest, viimistlusmaterjali kood, laki/peitsi/värvi korral tootja ning sarja nimetus ning laki/peitsi/värvi toon | jah | jah
|  |  | J | Kasutus- ja hooldusjuhendid. Köögiseadmete paigaldusjoonis. Külmutusseadmete paigaldusjoonis. | jah | jah
|  |  | MA | Sisustuse üleandmise- vastuvõtmise akt | jah | jah
|  |  | A | Koolitusakt (seadmete kohta, mille kasutamine võib vajada täiendavat koolitust) | jah | jah
|  |  | MA | Köögiseadmete ja külmutusseadmete katsetus- ja vastuvõtuakt | jah | jah
Note on G1: Margus Türkson: Tellija, haldur ja OJV lepivad kokku milliseid dokumente on vaja esitada!